Технический паспорт

Перечень запасных частей

Мембранные клапаны из высоколегированной стали

с резьбовым патрубком

Serie X 200

Tyco Umwelttechnik GmbH

#### Тип клапана

VXP

(с пилотным клапаномl)

VXP 208 – 212

| Tип | A | B | C | D | E | F | Вес | Давление | Мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø |  |  |  |  |  | кг | (бар) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мин. | мах. |  |  |
| VXP 208 | 1" | 52 | 90 | 23 | 135 | 74 | 1,13 | 0,5 | 7,5 | 1 |  |
| VXP 212 | 1 1/2" | 72 | 130 | 31 | 160 | 135 | 2,67 | 0,5 | 7,5 | 1 |  |
| Данные в мм |  |  |

Tyco Umwelttechnik GmbH

#### Тип клапана

VXM

(без пилотного клапана)

VXM 208 – 212

| Tип | A | B | C | D | E | F | L | Вес | Давление | Мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø |  |  |  |  |  | Ø | кг | (бар) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. | мax. |  |  |
| VXM 208 | 1" | 52 | 90 | 23 | 60 | 74 | 1/8“ | 0,85 | 0,5 | 7,5 (1) | 1 |  |
| VXM 212 | 1 1/2" | 72 | 130 | 31 | 85 | 135 | 1/4" | 2,39 | 0,5 | 7,5 (1) | 1 |  |
| Данные в мм |  |  |

1): при применении пилотного клапана с допуском давления до 15 бар, возможна эксплуатация клапана  с давлением до 15 бар.

###### VXP 208 – 212				VXM 208  – 212

##### Монтаж и подсоединение

ВХОД КЛАПАНА:	подача - подсоединение IN

ВЫХОД КЛАПАНА:	подсоединение OUT

МОНТАЖ  ТРУБ:	 Труба не должна быть завинчена до упора, а должна фиксироваться контргайкой.

НАПОЛНЕНИЕ:		СЖАТЫЙ ВОЗДУХ - осушенный, профильтрованный, без масла.

(непосредственно перед резервуаром сжатого воздуха или перед промежуточным резервуаром должен быть установлен фильтр/редукционный клапан)

мин/макс давление 0,5 - 7,5 бар (при давлении выше 7,5 бар воздух выходит из вспомогательного клапана, и клапан НЕ ЗАКРАВАЕТСЯ.

ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД к резервуару сжатого воздуха или  промежуточному резервуару  :

-мин ( 3/4” для резервуаров с вентилем 1”

-мин ( 1” резервуаров с вентилем 1 1/2”

КОМПРЕССОР И ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ СОРАЗМЕРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ:

НАКАЧКИ РЕЗЕРВУАРА СЖАТОГО ВОЗДУХА ОТ 0 ДО 2 БАР ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

МОНТАЖ ЗАЩИТЫ ОТ ДОЖДЯ 	в виде защитной крыши для вентиля типа VXP при монтаже на открытом воздухе.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Перед тем как приступить к обслуживанию вентилей и вводу в эксплуатацию резервуара сжатого воздуха или промежуточного резервуара из трубопроводов сжатого воздуха, из резервуара или промежуточного резервуара должны быть удалены инородные тела (металлические опилки, ржавчина или другие загрязнения). Перед первым запуском в работу этот процесс осуществляется через дренажное отверстие в днище резервуара сжатого воздуха или промежуточного резервуара на стороне, противоположной входу. Это отверстие должно быть полностью открыто (пробка или, что лучше, шаровой клапан мин. ( 1/4”).

Если при вводе в эксплуатацию вследствие недостаточной пропускной способности трубопроводной сети (см. раздел 1) в резервуаре сжатого воздуха или промежуточном резервуаре не появится давление (так как соответствующие вентили открыты), следует перекрыть входной вентиль на резервуаре сжатого воздуха или промежуточном резервуаре. Затем нужно подождать, пока давление в сети не повысится до 6-7 бар и быстро открыть вентиль.

3	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

3.1)	-	ДЛЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Количество ( 5% от поставки (мин. 1 шт.)

-	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (1), в комплекте со вспомогательным электромагнитным клапаном, катушкой и патрубком

3.2) - ДЛЯ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Количество ( 10% от поставки (мин. 2 шт.)

-	вспомогательное устройство (1), см. выше

-	мембрана (3), для вентилей с простой мембраной

4.1) ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНТРОЛЮ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

-	Перед полным или частичным демонтажом вентиля давление в резервуаре сжатого воздуха или буферном резервуаре должно быть снято полностью до нуля (в случае модели VXP должно быть выключено электропитание).

-	Замена или проверка мембраны: во время монтажа мембраны необходимо следить за тем, чтобы положение боковых ушек соответствовало профилю литой детали, а также чтобы заклепка на оси находилась в соответствующем правильном положении.

-	Болты затягивать без перетяжки. При этом рекомендуется использовать динамометрический гаечный ключ, а именно: 1,6 кгм для М6 (3/4” - 1”), 3,8 кгм для М8 (1 1/2”), 7 кгм для М10 (2” -2 1/2” - 3”).

-	Замена катушки или проверка вспомогательного электромагнитного клапана: аккуратно демонтировать катушку и при этом следить, чтобы не потерялась пружина сердечника.

4.2) ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ:

-	Для вентилей VXP: работоспособность и состояние электрических соединений, а также плотность соединительных штекеров

-	Для вентилей VXM: работоспособность и состояние пневматических соединений, а также плотность соответствующих соединений

4.3) НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ: В случае возникновения неполадок в работе должны быть выполнены следующие операции контроля:

| Возникшая неполадка: | Операция контроля: |
| --- | --- |
| Вентиль не открывается либо вибрирует | - Проверить, не прервана ли цепь тока катушки или не оборван ли подводящ. кабель - Проверить наличие управляющего напряжения на устройстве последовательного управления (на клеммной колодке электромагнитного клапана). Оно не должно иметь погрешностей и находиться в пределах +10 % номинального значения. |
| Вспомогательный электромагнитный клапан теряет воздух. Вентиль теряет воздух или остается в открытом положении | - Проверить, не превышено ли давление сжатого воздуха 7,5 бар - Проверить затянуты ли до отказа болты крышки. При замене мембраны и при наличии вибрации должен использоваться сохраняющий резьбу клей (Loctite243 или что-либо подобное). - Снять крышку соответствующего вентиля, а также катушку. Проверить, чтобы под мембраной либо пуансоном керна не было посторонних веществ. Обратите при этом внимание на то, чтобы не потерялась пружина керна. |